## Slide 1
2024 - 2025
Soutenance du stage fin d’étude
OPTIMISATION DU PILOTAGE DES SOUS-STATIONS THERMIQUES DANS LES RÉSEAUX DE CHALEUR URBAINS
Spécialité : énergies renouvelables et efficacité énergétique
Représenté par :
  Bilal MOUZOUN
Jurés :
  Boris NEROT
  Christian Ruyer-Quil

## Slide 2
PLAN
1
Introduction
2
Les réseaux de chaleur urbains et les sous-stations
3
Approche proposée et méthodologie
4
Résultats et interprétation
5
Conclusion

## Slide 3
Introcuction
LOCIE
Contxte
Objectif
Ce stage de fin d’études a été réalisé au sein du laboratoire LOCIE (Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement), rattaché à l’Université Savoie Mont Blanc. Le LOCIE est spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments, les systèmes thermiques, les énergies renouvelables et les réseaux intelligents.
Le sujet s’inscrit dans un cadre de transition énergétique, où les réseaux de chaleur urbains représentent une solution durable pour fournir chauffage et eau chaude sanitaire. Toutefois, ces réseaux présentent encore des pertes d’énergie importantes, principalement dues à un pilotage peu adapté des sous-stations thermiques.
L’objectif du stage a été d’explorer une méthode de pilotage plus efficace des sous-stations, en mobilisant des outils de simulation et d’intelligence artificielle afin d’optimiser les performances énergétiques et limiter les pertes.
🎯
♻️
🏛️
1
2024 - 2025

## Slide 4
Les réseaux de chaleur urbains et les sous-stations
Schéma de principe d'un réseau
Définition de réseaux de chaleur :
  Production centralisée de chaleur (chaudières, cogéneration, géothermie, biomasse, etc.)
  Distribution via un réseau de canalisations isolées transportant de l’eau chaude ou de la vapeur
  Alimentation de plusieurs bâtiments : logements, hôpitaux, écoles, industries, etc.
2
2024 - 2025

## Slide 5
Sous-Station
3
Sous-station et ses composantes :
échangeur de chaleur
Ballon de stockage
Vannne à 3 voies
des conduites
2024 - 2025
Pompe de circulation

## Slide 6
Les 4 architectures de sous station :
Chauffage seul
Avantages :
  simplicité
  faible coût
  maintenance facile
  pas de gestion ECS
  pics de puissance possibles.
Limites :
4
2024 - 2025
Architecture chauffage seul :

## Slide 7
5
Avantages :
  lissage des pics ECS
  plus complexe
  risque de perte thermique ou température basse si un sous-dimensionnement
Limites :
2024 - 2025
Les 4 architectures de sous station :
Architecture chauffage et ECS en parallèle avec stockage en aval :

## Slide 8
Avantages :
  meilleure régulation ECS
  réduction des sollicitations primaires.
  pertes thermiques possibles
  coût plus élevé.
Limites :
6
2024 - 2025
Les 4 architectures de sous station :
Architecture chauffage et ECS en parallèle avec stockage en amont :

## Slide 9
7
Avantages :
  température de retour faible ce qui favorise l’intégration des ENR
  pas compatible avec les applications ou la demande de chauffage est forte.
Limites :
2024 - 2025
Les 4 architectures de sous station :
Architecture chauffage et ECS en cascade avec stockage en aval :

## Slide 10
Approche proposée et méthodologie
Modélisation thermique
Validation et export
La première étape a consisté à modéliser thermiquement chaque architecture de sous-station, à l’aide de MATLAB/Simulink en intégrant les principaux composants,
Après validation, le modèle est converti en code C grâce à Simulink Embedded Coder. Cette étape assure son autonomie vis-à-vis de MATLAB et facilite son intégration dans des environnements plus flexibles comme Linux.
Validation et export
Intégration flexible
Le code généré est compilé en bibliothèque dynamique et connecté à Python via ctypes. Cette interface permet de piloter le modèle, d’ajuster les consignes et d’exécuter des simulations pas à pas avec un suivi en temps rée
Plusieurs indicateurs clés ont définis pour évaluer la qualité du pilotage : satisfaction de la demande, stabilité des températures, lissage des appels de puissance et performance énergétique globale.
8
2024 - 2025

## Slide 11
9
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
T_extérieure
T_ch_consigne
T_ch_mesurée < T_ch_consigne
T_ch_mesurée > T_ch_consigne
Vanne 3 voie s’ouvre d’avantage vers
la branche m_ch_dir
Vanne 3 voie s’ouvre d’avantage vers
le retour m_ch_V3V
Loi d’eau

## Slide 12
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
9
2024 - 2025
  température émetteurs: [70, 90] °C (entrée) [50, 70] °C (sortie)
  DT = 15 à 20 °C: échange thermique efficace.
  8 et 9 janvier, 11 et 12 janvier: diminutions des températures dues à abaissement consigne car conditions extérieures favorables
Conséquence : pilotage maintient un ΔT optimal qui garantit confort thermique et efficacité énergétique

## Slide 13
9
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
T_ECS_sec_out_ref
T_ch_mesurée < T_ECS_sec_out_ref
T_ch_mesurée > T_ECS_sec_out_ref
Vanne 3 voie s’ouvre d’avantage vers
la branche m_ECS_dir
Vanne 3 voie s’ouvre d’avantage vers
le retour m_ECS_V3V

## Slide 14
9
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
T_ECS_n < T_ECS_sec_out
On prend plus d’eau venant de l’échangeur ECS
on prend plus d’eau chaude du ballon
55T_ECS_n<60 : charge rapide
58<T_ECS_1<60 : charge lent
T_ECS_1>=60 : arret de charge
m_ECS_sout < seuil
oui
Non
Non
oui

## Slide 15
10
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
  Températures secondaire coté échangeur ECS (entrée et sortie) :
-Température : entrée ≈ sortie (60 – 90 °C)
-ΔT = 0 °C : absence d’échange thermique. Cette situation s’explique par :
  le maintien du bouclage permanent, qui conserve en permanence l’eau chaude dans le réseau,
  un profil de soutirage très faible, n’entraînant quasiment aucune entrée d’eau froide dans le système pour compenser la demande et refroidir le retour.
  En conséquence, l’échangeur n’est jamais sollicité pour un apport thermique réel, engendrant des pertes

## Slide 16
10
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
  Température primaire ECS (entrée et sortie) :
  température échangeur coté primaire : [75, 105] °C (entrée) [50, 100] °C (sortie)
ΔT = 5 à 20 °C :
  Présence d’un échange thermique actif, car l’eau primaire cède de la chaleur à l’échangeur ECS.
  Les variations ponctuelles du ΔT (fortes chutes de T_sortie) traduisent des appels de puissance instantanés du secondaire (maintien du bouclage ou pics de demande).
  Les périodes ΔT faible (nuit, heures creuses) indiquent un fonctionnement quasi-stable du primaire : pas ou peu de demande réelle côté secondaire.
Conséquence :
  Le primaire assure le maintien énergétique du secondaire malgré l’absence de soutirage significatif, engendrant un fonctionnement continu et des pertes thermiques évitables.

## Slide 17
10
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
  Températures de ballon ECS (haut/bas) :
  Température :
  T_ECS_1 (bas du ballon) : La température monte progressivement au début (20°C → 80°C), puis se stabilise entre 60°C et 80°C, avec quelques chutes ponctuelles.
  T_ECS_n (haut du ballon) : La température est généralement plus élevée que celle du bas, dépassant souvent les 80°C et atteignant parfois 100°C. Elle présente plus de fluctuations et des pics.
  Malgré la consigne fixée à 65°C, on observe des températures supérieures (jusqu’à 100°C).
  Le bouclage permanent fait circuler principalement de l’eau chaude dans le circuit ECS, ce qui empêche le refroidissement naturel du haut du ballon..

## Slide 18
10
Résultats et interprétation
Architecture ECS et chauffage en parallèle avec stockage en aval :
2024 - 2025
  Températures de ballon ECS (haut/bas) :

## Slide 19
Conclusion
Pour conclure, ce projet de fin d’études m’a permis de travailler sur la modélisation de sous-stations thermiques afin d’évaluer et de comparer différentes architectures.
Les résultats de simulation montrent que l’ajout d’un ballon de stockage dédié à l’ECS constitue une solution efficace pour améliorer le confort sanitaire et optimiser le fonctionnement global du réseau, sans modifier le comportement du chauffage.
Au-delà de l’analyse technique, ce travail m’a également permis de développer des compétences dans :
  la modélisation énergétique sous MATLAB/Simulink,
  l’interfaçage avec Python,
  et l’exploitation d’indicateurs de performance pour l’évaluation de systèmes complexes.
Je tiens à remercier mon encadrant et toute l’équipe du laboratoire LOCIE pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de ce projet.
2024 - 2025

## Slide 20
Merci
à vous
2024 - 2025

## Slide 21
Noa Andrieux
Profession
Pierre Chapelle
Profession
Antoine Auclair
Profession
Thomas Garcia
Profession
Camilla Martine
Profession
Isabelle Dubois
Profession
Charlotte Durand
Lola Mercier
Profession
Profession
Andrea Sanchez
Profession
de l'entreprise
Organigramme
TEMPO -
ORGANIGRAMME

## Slide 22
TEMPO -
LES CHIFFRES
clés de l'entreprise
35 M
35 M
35 M
35 M
Les chiffres
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod tempor .
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod tempor .
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod tempor .
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod tempor .

## Slide 23
TEMPO -
NOS BUREAUX
de l'entreprise
Les bureaux
123 Anywhere St., Any City

## Slide 24
TEMPO -
LE FUTUR
à venir
Les projets
Projet
Projet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

## Slide 25
complémentaires
Les informations
TEMPO -
LES INFORMATIONS
123-456-7890
@reallygreatsite
www.reallygreatsite.com
hello@reallygreatsite.com